# 超纯水设备常用耗材清单

| 产品名称 | 滤芯 |  | 数量 |  | 材料单价 |  |  | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 超纯水设备 品牌：诚善 数量：2 台 | 石英沙 |  | 230L |  |  |  |  |  |
|  | 活性碳 |  | 230 L |  |  |  |  |  |
|  | 树脂 |  | 200L |  |  |  |  |  |
|  | RO 膜 |  | 10 个 |  |  |  |  |  |
|  | 紫外线灯 |  | 1 个 |  |  |  |  |  |
|  | 保安过滤器 |  | 5 个 |  |  |  |  |  |
| 更换周期：石英沙、活性碳、树脂、紫外线灯、保安过滤器一学期更 换一次，RO 膜一年更换一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 超纯水设备 品牌：威立雅 # 数量：1 台 |  | 石英沙 |  | 150L |  |  |  |  |
|  |  | 活性碳 |  | 150L |  |  |  |  |
|  |  | 树脂 |  | 100L |  |  |  |  |
|  |  | RO 膜 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 紫外线灯 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 精密过滤器 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 滤芯 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 复合型通气滤芯 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 除茵滤芯 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 水箱呼吸器滤芯 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 内置预滤器 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 软化水用盐 |  | 55 |  |  |  |  |
| 更换周期：石英沙、活性碳、树脂、紫外线灯、保安过滤器、滤芯一 学期更换一次，RO 膜一年更换一次，10公斤软化水用盐每周加一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 常用配件报价表

| 预 处 理 系 统 | 电磁阀 | Φ25.4 | SUS304 | 宝德德国 |  | 个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旁通阀 | Φ25.4 | SUS304 | 新莱昆山 |  | 个 |
|  | 出水阀 | Φ25.4 | SUS304 | 新莱昆山 |  | 个 |
|  | 排污阀 | Φ25.4 | SUS304 | 新莱昆山 |  | 个 |
|  | 液位传感器 | 0-2M | SUS304 | E+H 德国 |  | 套 |
|  | 高压保护开关 | PC10DE | 组合件 | 奉申上海 |  | 只 |
|  | 单向阀 | Φ25.4 | SUS304 | 新莱昆山 |  | 个 |
|  | 石英砂 | 0.5-2mm | 砂 | 鑫龙益 |  | kg |
|  | 布水器 | 1寸 | SUS304 | 诚善南京 |  | 套 |
|  | 手动球阀 | Φ25.4 | SUS304 | 新莱昆山 |  | 个 |
|  | 椰壳活性碳 | 8-16目 |  | 兴万邦 |  | kg |
|  | 自动多路阀 | F63C | 组合件 | 润新 |  | 套 |
|  | 树脂 | ZG107 |  | 争光 |  | L |
|  | 进水压力表 | 0-0.7MPa | SUS304 | 布莱迪北 |  | 个 |
|  | 保安过滤器 | 20寸/5芯 | SUS304 | 科百特 |  | 个 |
|  | 滤芯 | 20寸5 μm | PP 熔喷 | 科百特 |  | 个 |
|  | 排水阀 | Φ 19.2 | SUS304 | 宏达广东 |  | 个 |
|  | 滤前压力表 | 0-0.7MPa | SUS304 | 新莱昆山 |  | 个 |
|  | 滤后压力表 | 0-0.7MPa | SUS304 | 布莱迪北 |  | 个 |
| 制 水 系 统 | 膜壳卫生级卡箍 | 4080 | SUS304 | 唯赛博 |  | 个 |
|  | 原水电导率仪 | CCT3320 | SUS304 | JUMO |  | 个 |
|  | 浓水流量计 | 250-2500 | SUS304 | GF |  | 个 |
|  | 浓水压力表 | 0-2.5Mpa | SUS304 | 布莱迪北 |  | 个 |
|  |  |  |  | 京 |  |  |
|  | 压力传感器 |  | SUS304 | JUMO |  | 个 |
|  | 进水单向阀 | Φ25.4 | SUS304 | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 浓水调节阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 补水阀 | Φ 19.2 | SUS304 | 宝德德国 |  | 个 |
|  | PH 传感器 | PH3520 | 组合件 | 科瑞达河 |  | 个 |
|  | 膜壳卫生级 | 4080 | SUS304 | 唯赛博 |  | 个 |
|  | 卡箍连接 |  |  |  |  |  |
|  | 二级纯水电导率 |  |  |  |  |  |
|  | 仪 | CCT3320 | SUS304 | JUMO |  | 个 |
|  |  |  |  | 布莱迪北 |  |  |
|  | 浓水压力表 | 0-2.5Mpa | SUS304 | 京 |  | 个 |
|  | 浓水流量计 | 160-1600 | SUS304 | GF |  | 个 |
|  | 纯水流量计 | 160-1600 | SUS304 | GF |  | 个 |
|  | 压力传感器 |  | SUS304 | JUMO |  | 个 |
|  | 进水阀 | Φ25.4 | SUS304 | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 浓水隔膜阀 | Φ 19.2 | SUS304 | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 冲洗电磁阀 | Φ 19.2 | SUS304 | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 药洗流量计 | 6m3 | SUS304 | GF |  | 个 |
|  | 药洗阀 | DN25 | SUS304 | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 压力表 | 0-0.7MPa | SUS304 | 布莱迪北 |  | 个 |
|  | EDI 产水电导率 | CCT3320 | SUS316L | JUMO |  | 个 |
|  | 浓水磁性流量计 | 63-630 | SUS316L | GF |  | 个 |
|  | 产水电磁阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 进出水隔膜压力 | 0-0.7MPa | SUS316L | 布莱迪北 |  | 个 |
| 纯 化 水 分 配 系 统 | 取样阀 | Φ8 | SUS316L | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 隔膜压力表 | 0-0.7MPa | SUS316L | 布莱迪北 |  | 个 |
|  | 回水电导率传感 | CCT3320 | 组合件 | JUMO |  | 个 |
|  | 回水流量传感器 | Φ25.4 | SUS316L | GF |  | 个 |
| 其他品牌 不通用的配件 | 隔膜阀 | U-PVC |  |  |  | 个 |
| 终端配 件及管道 | 水龙头 | 2分 |  | 不锈钢 |  | 个 |
|  | UPVC管 | 中32 |  | 管 |  | 米 |
|  | UPVC管 | 中25 |  | 管 |  | 米 |
|  | UPVC管 | 中20 |  | 管 |  | 米 |
|  | UPVC | 中32 |  | 弯头 |  | 个 |
|  | UPVC | 中32 |  | 直接 |  | 个 |
|  | UPVC | 中32 |  | 三通 |  | 个 |
|  | UPVC | 中25 |  | 弯头 |  | 个 |
|  | UPVC | 中25 |  | 直接 |  | 个 |
|  | UPVC | 中25 |  | 三通 |  | 个 |
|  | UPVC | 中20 |  | 弯头 |  | 个 |
|  | UPVC | 中20 |  | 直接 |  | 个 |
|  | UPVC | 中20 |  | 三通 |  | 个 |
| 预 处 理 系 统 | 呼吸器 | 5寸 | SUS304 |  |  | 个 |
|  | 原水泵 | CHL4-40/0. | SUS304 | 南方杭州 |  | 台 |
|  |  | 75KW |  |  |  |  |
|  |  | Q:2.5m3/h； |  |  |  |  |
|  |  | H:34m |  |  |  |  |
|  | 砂罐 | ￠ 500× h1220mm( 2. | SUS304 | 宏达广东 |  | 个 |
|  | 自动多路阀 | F67C | 组合件 | 润新 |  | 套 |
|  | 碳罐 | ￠ 500× h1220mm( 3. | SUS304 | 宏达广东 |  | 个 |
|  | 软化罐 | ￠ 500× h1220mm( 3. | SUS304 | 宏达广东 |  | 个 |
|  | 自动多路阀 | F63C | 组合件 | 润新 |  | 套 |
| 制 水 系 统 | 一级高压泵 | CDLF4-12/2 .2KWQ:2.5m | SUS304 | 南方杭州 |  | 台 |
|  |  | 3/h；H:106m |  |  |  |  |
|  | 一级 RO 膜 | LCLE-4040 | 芳香族聚 | 美国陶氏 |  | 支 |
|  |  |  | 酰胺复合 |  |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |  |
|  | 一级纯水电导率 | CCT3320 | SUS304 | JUMO |  | 个 |
|  | 计量泵 | DMS200 | 组合件 | SEKO |  | 台 |
|  | 药罐 | 80升 | PE | 华南 |  | 个 |
|  | 二级高压泵 | CDLF2-13/1 .5KWQ:1.6m | SUS304 | 南方 |  | 台 |
|  |  | 3/h；H:106m |  |  |  |  |
|  | 二级 RO 膜 | LCLE-4040 | 芳香族聚 | 美国陶氏 |  | 支 |
|  |  |  | 酰胺复合 |  |  |  |
|  |  |  | 材料 |  |  |  |
|  | 清洗药箱 | 300L | SUS304 | 天联 |  | 个 |
|  | 清洗过滤器 | 20寸/5芯 | SUS304 | 科百特 |  | 个 |
|  | EDI 模块 | CP1000S | 组合料 | 西门子 |  | 套 |
|  | 产水隔膜阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 浓水进出水隔膜 | Φ 19.2 | SUS316L | 宝德德国 |  | 个 |
|  | EDI 电源 | MS1000A-2- |  |  |  |  |
|  |  | 6A | 组合件 | 萌欣 |  | 个 |
| 纯 化 水 分 配 系 统 | 呼吸器滤芯 | 5寸0.22 μm | PTFE | 科百特 |  | 个 |
|  | 清洗喷淋球 | Φ25.4 | SUS316L | 诚善南京 |  | 个 |
|  | 排污隔膜阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 供水泵 | WCP20GS-21 | SUS316L | 旺特 |  | 台 |
|  |  | 2-4AA Q:3m3/h； |  |  |  |  |
|  |  | H:60m |  |  |  |  |
|  | 变频器 | 4KW | 组合件 | ABB |  | 个 |
|  | 出水隔膜阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 杀菌灯管 | 29W | 组合件 | Hanovia |  | 支 |
|  | 过流外壳 | 2000L/H | SUS316L | Hanovia |  | 套 |
|  | 回水电磁阀 | Φ25.4 | SUS316L | 宝德德国 |  | 个 |
|  | 调压隔膜阀 | Φ25.4 | SUS316L | 新莱昆山 |  | 个 |
| 辅助系统 | PLC | S7-200 |  | 西门子 |  | 套 |
|  | 真彩人机界面 | 10寸 |  | 台湾 |  | 套 |
|  |  |  |  | 威纶 |  |  |
|  | 电气元件 |  |  | 施耐德系 |  | 套 |
| 其 他 品 牌 不 通 用 的 配 件 | 流量传感器 | FS1 |  |  |  |  |
|  | 格兰富变频原水 | MGE80bB2CM |  |  |  | 套 |
|  |  | S1B-HA |  |  |  |  |
|  | 玻璃钢桶 | 1354 |  | 唯赛勃 |  | 只 |
|  | 格兰富高压泵 | CRN3-23 |  |  |  | 台 |
|  | EDI 供水泵 | 2-40 |  | 新界(南 |  | 台 |

维保服务要求和填报说明：

1、请供应商按照上述表格填报单价，其报价作为竞标条件之一。

1、维保单位应向甲方派遣技术过硬，工作作风扎实的工作人员，工作人员必须遵守学校各项规定。

2、常用耗材必须做到按时更换并作好更换记录，建立维护保养及维修档案

3、需要明确年度维保费用金额，维保费用应包含常用耗材和常用配件更换费用并明确零配件单价在什么标准金额以下免费更换，什么标准以上由甲方付款。

4、维保频次应承诺能做到每周来校做一次巡查。

5、平时设施设备若出现故障，应承诺多少分钟以内到达现场，检查设施设备，排除故障。

6、承诺更换的零配件质保时间。

7、甲方定期对纯水质量进行检测，若出纯水生产质量不合格，甲方有权扣除部分维保费用作为惩戒，若问题严重甲方有权中止合同。

8、愿意提供其他服务条款。

9、服务期限2年，合同经考核合格，1年1签。